## Planilha1
item | Tipo | Eventos | Nome | Recomposicao
1 | Ocorrencia | 1. LT1 230 KV DISJUNTOR 52-1 DESLIGADO 2. LT1 230 KV RELÉ DE DISTÂNCIA DE FASE "21FC" OPERADO 3. LT1 230 KV RELÉ DE DISTÂNCIA DE NEUTRO "21N" OPERADO 4. LT1 230 KV LOCALIZADOR DE FALTAS "21 ZONA 1" 74,8 KM 5. LT1 230 KV RELÉ DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO "67N" OPERADO | Desarme do disjuntor 52-1 LT1 230 kV | 1- Receber tensão (Aguardar 10 segundos) 2- Ligar disjuntor 52-1
2 | Ocorrencia | 1. LT2 230 KV DISJUNTOR 52-2 DESLIGADO 2. LT2 230 KV RELÉ DE DISTÂNCIA DE FASE "21FC" OPERADO 3. LT2 230 KV RELÉ DE DISTÂNCIA DE NEUTRO "21N" OPERADO 4. LT2 230 KV LOCALIZADOR DE FALTAS "21 ZONA 1" 74,8 KM 5. LT2 230 KV RELÉ DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE NEUTRO "67N" OPERADO | Desarme do disjuntor 52-2 LT2 230 kV | 1- Receber tensão (Aguardar 10 segundos) 2- Ligar disjuntor 52-2
3 | Ocorrencia | LT1 230 KV DISJUNTOR 52-1 DESLIGADO LT2 230 KV DISJUNTOR 52-2 DESLIGADO TR1 230 KV DISJUNTOR 52-3 DESLIGADO BARRA 230kV RELÉ DIFERENCIAL DE CORRENTE 87B OPERADO BARRA 230kV RELÉ DE BLOQUEIO 86B OPERADO | Interrupção geral da subestação | 1 - Proteção impeditiva, não religar. 2 - Comunicar a ocorrência ao COS. 3 - Inspecionar a barra 230 kV. 4 - Cabo rompido na barra principal. 5 - Subestação adjacente desliga as extremidades das LT's. 6 - Manutenção fez o reparo. 7 - COS - desbloquear o relé de bloqueio 86B. 8 - Desligar disjuntor 52-5 (Aguardar 10 segundos) 9 - Desligar disjuntor 52-4 10 - Receber tensão LT1 230 kV (Aguardar 10 segundos) 11 - Ligar disjuntor 52-1 12 - Ligar disjuntor 52-2 13 - Subestação adjacente ligar disjuntor (Aguardar 10 segundos) 14 - Ligar disjuntor 52-3 15 - Posicionar TR1 tap 9 16 - Ligar disjuntor 52-5 17 - Ligar disjuntor 52-4 18 - Subestação adjacente ligar disjuntor (Aguardar 10 segundos)
4 | Ocorrencia | 1. TR1 69 KV DISJUNTOR 52-5 DESLIGADO 2. TR1 69 KV RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE "51FA" OPERADO 3. TR1 69 KV RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE "51FC" OPERADO 4. TR1 69 KV RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO "51N" OPERADO | Desarme do disjuntor 52-5 TR1 69 kV | 1- Desligar disjuntor 52-4 2-Posicionar TR1 tap 9 3- Ligar disjuntor 52-5 4- Ligar disjuntor 52-4 5- Substação adjacente ligar disjuntor (Aguardar 10 segundos)